제8장 변전소 및 보호 장치

문제 1❳ 제3 고조파의 단락 전류가 흘러서 일반적으로 사용되지 않는 변압기 결선 방식은?

㈎. [eqn: DELTA `-`Y]          ㈏. [eqn: Y`-` DELTA]         ㈐. [eqn: Y`-`Y]           ㈑. [eqn: DELTA `-` DELTA]

☞ 배전용이란 3차 변전소를 말함. [eqn: DELTA -Y]를 사용.

문제 2❳ 배전용 변전소의 주변압기로 주로 사용되는 것은?

㈎. 단권 변압기     ㈏. 3권선 변압기  ㈐. 체강 변압기     ㈑. 체승 변압기

☞

문제 3❳ 변전소의 설치 목적이 아닌 것은?

㈎. 경제적 이유에서 전압을 승압 또는 강압한다.

㈏. 발전 전력을 집중 연계한다.

㈐. 수용가에 배분하고 정전을 최소화 한다.

㈑. 전력 발생과 계통의 주파수를 변환시킨다.

☞

문제 4❳ 변전소의 역할에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

㈎. 유효 전력과 무효 전력을 제어한다.

㈏. 전력을 발생하고 분배한다.

㈐. 전압을 승압 또는 강압한다.

㈑. 전력 조류를 제어한다.

☞

문제 5❳ 단상 변압기 3대를 [eqn: DELTA]결선으로 운전하던 중 1대의 고장으로 [eqn: V]결선한 경우 [eqn: V]결선과 [eqn: DELTA]결선의 출력비는 몇 [eqn: LEFT [ % RIGHT ]]인가?

㈎. 86.6            ㈏. 57.7          ㈐. 66.6            ㈑. 52.2

☞ 출력비 = [eqn: {P _{V}} over {P _{DELTA }}] = [eqn: {sqrt {3} V _{P} `I _{P}} over {3V _{P} `I _{P}} TIMES 100 LEFT [ % RIGHT ]] = 57.7[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]

문제 6❳ [eqn: 150 LEFT [ kVA RIGHT ]] 단상 변압기 3대를 [eqn: DELTA `-` DELTA]결선으로 사용하다가 1대의 고장으로 [eqn: V`-`V]결선하여 사용하면 몇 [eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]] 부하까지 걸 수 있겠는가?

㈎. 200             ㈏. 220          ㈐. 240             ㈑. 260

☞ 150[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]]를 [eqn: V]결선하면 [eqn: P _{V}] = [eqn: sqrt {3} V`I] = [eqn: sqrt {3} TIMES 150] = [eqn: 259.8 LEFT [ kVA RIGHT ]]

문제 7❳ 동일한 2대의 단상 변압기를 [eqn: V]결선하여 3상 전력을 [eqn: 100 LEFT [ kVA RIGHT ]]까지 수전할 수 있다면 똑같은 단상 변압기 1대를 추가하여 [eqn: DELTA]결선하게 되면 3상 전력은 약 몇 [eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]]까지 배전할 수 있겠는가?

㈎. 57.7            ㈏. 70.5          ㈐. 141.5           ㈑. 173.2

☞ [eqn: P _{V}] = [eqn: sqrt {3} V`I] = [eqn: 100 LEFT [ kVA RIGHT ]]이므로 변압기 1대의 전력 [eqn: V`I] = [eqn: 57.7 LEFT [ kVA RIGHT ]]

그러므로 [eqn: DELTA]결선하면 [eqn: P _{DELTA }] = [eqn: 3V _{P} `I _{P}] = [eqn: 3 TIMES 57.7] = [eqn: 173.2 LEFT [ kVA RIGHT ]]

문제 8❳ [eqn: 500 LEFT [ kVA RIGHT ]]의 단상 변압기 3대로 3상 전력을 공급하고 있던 공장에서 변압기 1대가 고장 났을 때 공급할 수 있는 전력은 몇 [eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]]인가?

㈎. 500             ㈏. 688          ㈐. 866             ㈑. 1000

☞ [eqn: 500 LEFT [ kVA RIGHT ]]를 [eqn: V]결선하면 [eqn: P _{V}] = [eqn: sqrt {3} V`I] = [eqn: sqrt {3} TIMES 500] = [eqn: 866 LEFT [ kVA RIGHT ]]

문제 9❳ [eqn: 500 LEFT [ kVA RIGHT ]]의 단상 변압기 3대를 사용해서 [eqn: DELTA]결선에 의하여 급전하고 있는 경우 1대의 변압기가 공장이나 이것을 제거시키고 [eqn: V]결선으로 운전할 때 이 때의 부하가 [eqn: 1,000 LEFT [ kVA RIGHT ]]라면 나머지 2대의 변압기는 약 몇 [eqn: LEFT [ % RIGHT ]]의 과부하가 되는가?

㈎. 115             ㈏. 120          ㈐. 125             ㈑. 130

☞ [eqn: 500 LEFT [ kVA RIGHT ]]를 [eqn: V]결선하면 [eqn: P _{V}] = [eqn: sqrt {3} V`I] = [eqn: sqrt {3} TIMES 500] = [eqn: 500 sqrt {3} LEFT [ kVA RIGHT ]]

[eqn: 1,000 LEFT [ kVA RIGHT ]]를 걸었으므로 과부하는 [eqn: {1,000 LEFT [ kVA RIGHT ]} over {500 sqrt {3}} TIMES 100 LEFT [ % RIGHT ]] = [eqn: 115 LEFT [ % RIGHT ]]

문제 10❳ 배전반에 접속되어 운전 중인 [eqn: P.`T]와 [eqn: C.`T]를 점검할 때의 조치 사항으로 옳은 것은?

㈎. [eqn: C.`T]는 단락시킨다.

㈏. [eqn: P.`T]는 단락시킨다.

㈐. [eqn: C.`T]와 [eqn: P.`T] 모두 단락시킨다.

㈑. [eqn: C.`T]와 [eqn: P.`T] 모두 개방시킨다.

☞

문제 11❳ 변류기의 개방 시 2차측을 단락하는 이유는?

㈎. 2차측 절연 보호                  ㈏. 2차측 과전류 보호

㈐. 측정 오차 방지                   ㈑. 1차측 과전류 방지

☞

문제 12❳ 3상으로 표준 전압 [eqn: 3 LEFT [ kV RIGHT ]], [eqn: 600 LEFT [ kW RIGHT ]]를 역률 0.85로 수전하는 공장의 수전 회로에 시설할 변류기의 변류비로 적당한 것은? 단, 변류기의 2차 전류는 [eqn: 5 LEFT [ A RIGHT ]]임.

㈎. 5               ㈏. 15           ㈐. 27               ㈑. 40

☞ [eqn: I] = [eqn: {P} over {sqrt {3}} Vcos theta] = [eqn: {600} over {sqrt {3} TIMES 3 TIMES 0.85}] = [eqn: 135.8 LEFT [ A RIGHT ]]

[eqn: THEREFORE] 변류비 = [eqn: {135.8} over {5} TIMES LEFT ( 1.25~1.5 RIGHT )] = 33.96~50.94   [eqn: THEREFORE] 40/5로 선택

문제 13❳ 변압기 보호용 비율 차동 계전기를 이용하여 [eqn: DELTA `-`Y]결선의 변압기를 보호하려고 한다. 이 때 변압기 1, 2차측에 설치하는 변류기의 결선 방식은?

㈎. [eqn: DELTA `-` DELTA]          ㈏. [eqn: DELTA `-`Y]         ㈐. [eqn: Y`-` DELTA]            ㈑. [eqn: Y`-`Y]

☞ 위상차 상쇄를 위하여 반대로 접속한다.

문제 14❳ [eqn: 20 LEFT [ kV RIGHT ]] 미만의 옥내 변류기로 주로 사용되는 것은?

㈎. 유입식 권선형                    ㈏. 부싱형

㈐. 관통형                           ㈑. 건식 권선형

☞

문제 15❳ 한류 리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?

㈎. 충전 전류의 제한                 ㈏. 접지 전류의 제한

㈐. 누설 전류의 제한                 ㈑. 단락 전류의 제한

☞

문제 16❳ 용량형 전압 변성기 [eqn: CPD]의 장점이 아닌 것은?

㈎. 공진을 이용하므로 주파수 특성이 좋다.

㈏. 절연 내량이 커서 계전기와 공용할 수 있다.

㈐. 절연 신뢰도가 높다.

㈑. 고장이 나더라도 값싼 예비품으로 신속히 수리된다.

☞ 콘덴서형 계기용 변압기의 특징

① 전자형에 비해 오차가 많고 주파수 특성이 나쁘다.

② 전력용 반송용 경랍 콘덴서와 공용할 수 있다.

③ 절연의 신뢰도가 권선형에 비하여 크다.

④ 권선형에 비하여 소형, 경량, 값이 싸다.

문제 17❳ 다음 중 보호 계전기가 구비하여야 할 조건으로 거리가 먼 것은?

㈎. 동작이 정확하고 감도가 예민할 것.

㈏. 열적, 기계적 강도가 클 것.

㈐. 조정 범위가 좁고 조정이 쉬울 것.

㈑. 고장 상태를 신속히 선택할 것.

☞

문제 18❳ 최소 동작 전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 계전기는?

㈎. 반한시 계전기                    ㈏. 정한시 계전기

㈐. 순한시 계전기                    ㈑. Not ching 한시 계전기

☞

문제 19❳ 동작 전류가 커질수록 동작 시간이 짧게 되는 계전기는?

㈎. 반한시 계전기                    ㈏. 정한시 계전기

㈐. 순한시 계전기                    ㈑. Not ching 한시 계전기

☞

문제 20❳ 계전기의 반한시 특성이란?

㈎. 동작 전류가 클수록 동작 시간이 길어진다.

㈏. 동작 전류가 흐르는 순간에 동작한다.

㈐. 동작 전류에 관계없이 동작 시간은 일정하다.

㈑. 동작 전류가 크면 동작 시간이 짧아진다.

☞

문제 21❳ 동작 전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 한시 특성을 갖는 계전기는?

㈎. 순한시 계전기                    ㈏. 정한시 계전기

㈐. 반한시 계전기                    ㈑. 반한시성 정한시 계전기

☞ 정한시, 반한시, 순한시 등 시간 특성

문제 22❳ 발전기나 주변압기 내부 고장 보호용으로 가장 널리 쓰이는 것은?

㈎. 과전류 계전기                    ㈏. 비율 차동 계전기

㈐. 방향 단락 계전기                 ㈑. 거리 계전기

☞

문제 23❳ 과부하 또는 외부의 단락 사고 시에 동작하는 계전기는?

㈎. 차동 계전기                      ㈏. 과전압 계전기

㈐. 과전류 계전기                    ㈑. 부족 전압 계전기

☞

문제 24❳ 3[eqn: phi]결선 변압기의 단상 운전에 의한 소손 방지 목적으로 설치하는 계전기는?

㈎. 차동 계전기                      ㈏. 역상 계전기

㈐. 과전류 계전기                    ㈑. 단락 계전기

☞

문제 25❳ 선로의 단락 보호 또는 계통 탈조 사고의 검출용으로 사용되는 계전기는?

㈎. 접지 계전기                      ㈏. 역상 계전기

㈐. 재폐로 계전기                    ㈑. 거리 계전기

☞ 거리 계전기의 기억 작용 - 고장 후에도 고장 전 전압을 잠시 유지하는 작용

문제 26❳ 전압이 정정치 이하로 되었을 때 동작하는 것으로 단락 고장 검출 등에 사용되는 계전기는?

㈎. 접지 계전기                      ㈏. 부족 전압 계전기

㈐. 역전력 계전기                    ㈑. 과전압 계전기

☞

문제 27❳ 변압기 내부 고장 시 동작하는 것으로서 단락 고장 검출 등에 사용되는 계전기는?

㈎. 부족전압 계전기                  ㈏. 비율 차동 계전기

㈐. 재폐로 계전기                    ㈑. 선택 계전기

☞

문제 28❳ 변전소에서 비접지 선로의 접지 보호용으로 사용되는 계전기에 영상 전류를 공급하는 계전기는?

㈎. [eqn: C`T]           ㈏. [eqn: GPT]           ㈐. [eqn: ZCT]              ㈑. [eqn: PT]

☞ ZCT(영상 변류기) - 배전 선로나 지중 케이블에 사용하며 고감도 지락 계전기가 접속된다. 선로 중에 흐르는 정상 또는 역상 전류는 철신 내에서 자속을 만들지 않고 영상 전류만이 자속을 만듦으로 접지 계전기나 지락 계전기 등에 쓰인다.

문제 29❳ [eqn: 6.6 LEFT [ kV RIGHT ]] 고압 배전 선로(비접지 선로)에서 지락 보호를 위하여 특별히 필요하지 않는 것은?

㈎. 과전류 계전기(OCR)               ㈏. 선택 접지 계전기(SGR)

㈐. 영상 변류기(ZCT)                 ㈑. 접지 변압기(GPT)

☞

문제 30❳ 그림과 같은 회로 중 영상 전압을 검출하는 방법은?

☞ ㈎, ㈐, ㈑는 영상 전류를 검출하는 방법이다.

문제 31❳ 영상 변류기(ZCT)를 사용하는 계전기는?

㈎. 과전류 계전기                     ㈏. 접지 계전기

㈐. 차동 계전기                       ㈑. 과전압 계전기

☞

문제 32❳ 영상 변류기와 가장 관계가 깊은 계전기는?

㈎. 과전류 계전기                     ㈏. 과전압 계전기

㈐. 선택 접지 계전기                  ㈑. 차동 계전기

☞

문제 33❳ 중성점 저항 접지 방식의 병행 2회선 송전 선로의 지락 사고 차단에 사용되는 계전기는?

㈎. 거리 계전기                       ㈏. 선택 접지 계전기

㈐. 과전류 계전기                     ㈑. 역상 계전기

☞

문제 34❳ 선택 접지 계전기의 용도는?

㈎. 단일 회선에서 접지 전류의 대소의 선택

㈏. 단일 회선에서 접지 전류의 방향의 선택

㈐. 단일 회선에서 접지 사고 지속 시간의 선택

㈑. 다회선에서 접지 고장 회선의 선택

☞

문제 35❳ 모선 보호에 사용되는 계전 방식은?

㈎. 과전류 계전 방식                  ㈏. 전력 평형 보호 방식

㈐. 표시선 계전 방식                  ㈑. 전류 차동 계전 방식

☞

문제 36❳ 전력선 반송 전화 장치를 송전선에 연락하는 장치로 사용되는 것은?

㈎. 분로 리액터                       ㈏. 분배기

㈐. 중계 선륜                         ㈑. 결합 콘덴서

☞

문제 37❳ 송전 선로 단락 보호 계전 방식이 아닌 것은?

㈎. 과전류 계전 방식                  ㈏. 방향 계전 방식

㈐. 평행 계전 방식                    ㈑. 차동 보호 방식

☞

문제 38❳ 표시선 계전 방식이 아닌 것은?

㈎. 전압 반향 방식                    ㈏. 방향 계전 방식

㈐. 전류 순환 방식                    ㈑. 반송 계전 방식

☞

문제 39❳ 전원이 양단에 있는 방사상 송전 선로의 단락 보호에 사용되는 계전기의 조합 방식은?

㈎. 방향 거리 계전기와 과전압 계전기의 조합

㈏. 방향 단락 계전기와 과전류 계전기의 조합

㈐. 선택 접지 계전기와 과전류 계전기의 조합

㈑. 부족 전류 계전기와 과전압 계전기의 조합

☞ ① 전원이 2군데 이상 방사상 선로의 모손 보호에 사용되는 계전기

방향 단락 계전기(DS) - 과전류 계전기(OCR)의 조합

② 전원이 2군데 이상 환상 선로의 모손 보호에 사용되는 계전기

방향 거리 계전기(DZ) - 방향 단락 계전기

문제 40❳ 전원의 양단에 있는 환상 선로의 단락 보호에 사용되는 계전기는?

㈎. 방향 거리 계전기                  ㈏. 부족 전압 계전기

㈐. 선택 접지 계전기                  ㈑. 부족 전류 계전기

☞

문제 41❳ 환상 선로의 단락 보호에 사용하는 계전 방식은?

㈎. 선택 접지 계전 방식               ㈏. 과전류 계전 방식

㈐. 방향 단락 계전 방식               ㈑. 비율 차동 계전 방식

☞

문제 42❳ 트랜지스터 계전기의 설명 중 옳지 않은 것은?

㈎. 가동 부분이 없으므로 보수가 용이하다.

㈏. 동작이 고속이고 정정값(setting value) 부근에서도 그 값이 변하지 않는다.

㈐. 접점 손상의 문제가 없다.

㈑. [eqn: CT]의 부담은 크나 [eqn: PT]의 부담이 작으므로 [eqn: PT]의 오차가 낮게 된다.

☞

문제 43❳ 전력선 반송 보호 방식의 장점이 아닌 것은?

㈎. 장치가 간단하고 고장이 없으며 계전기의 성능 저하가 없다.

㈏. 고장의 선택성이 우수하다.

㈐. 동작이 예민하다.

㈑. 고장점이나 계통의 여하에 불구하고 선택 차단 개소를 동시에 고속도 차단할 수 있다.

☞

문제 44❳ 전력선 반송 보호 계전 방식의 고장 선택 방법에 해당되는 것은?

㈎. 방향 비교 방식                    ㈏. 전압 차동 보호 방식

㈐. 방향 거리 모선 보호 방식          ㈑. 고조파 억제식 비율 차동 보호 방식

☞

문제 45❳ 전력 계통의 전압을 조정하는 가장 보편적인 방법은?

㈎. 발전기의 유효 전력 조정           ㈏. 부하의 유효 전력 조정

㈐. 계통의 주파수 조정                ㈑. 계통의 무효 전력 조정

☞ 무효 전력 조정 방법

① 전력용 콘덴서 : 콘덴서의 투입과 차단에 의해

② 분로 리액터 : 초고압 변전소의 변압기 3차 권선에 접속

③ 동기 조상기 : 동기 발전기의 계자 전류 조정

문제 46❳ 동기 조상기와 전력용 콘덴서를 비교할 대 전력용 콘덴서의 장점으로 맞는 것은?

㈎. 진상과 지상의 전류 겸용이다.

㈏. 전압 조정이 연속적이다.

㈐. 송전선의 시충전에 이용 가능하다.

㈑. 단락 고장이 일어나도 고장 전류가 흐르지 않는다.

☞ 시충전 - 송전 선로를 새로이 증설하거나 사고 복구 및 정전 작업을 완료하고 시험적으로 가압을 하여 이상 유무를 확인하는 것.

문제 47❳ 동기 조상기 A와 전력용 콘덴서 B를 비교한 것으로 옳은 것은?

㈎. 조정 : A는 계단적, B는 연속적

㈏. 전력 손실 : A가 B보다 적음

㈐. 무효 전력 : A는 진상, B는 지상

㈑. 시송전 : A는 불가능, B는 가능

☞

문제 48❳ 안정 권선([eqn: DELTA]권선)을 가지고 있는 대용량 고전압의 변압기가 있다. 조상기, 전력용 콘덴서는 주로 어디에 접속되는가?

㈎. 주변압기의 1차                    ㈏. 주변압기의 2차

㈐. 주변압기의 3차(안정 권선)          ㈑. 주변압기의 1차와 2차

☞ 안정 권선([eqn: DELTA]권선)의 설치 목적

① 조상 설비 설치 ② 제3 고조파 제거 ③ 소내용 전원 공급

1, 2차 결선이 [eqn: Y-Y]인 경우 왜형파의 전압, 전류가 흐르고 이것이 통신선에 유도 장해를 일으키므로 이를 제거하기 위하여 [eqn: DELTA]결선의 3차 결선을 설치 제3 고조파를 억제하고 영상 임피던스를 작게 한다. 이것을 안정 권선이라 한다.

문제 49❳ 조상 설비가 있는 1차 변전소에서 주변압기로 주로 사용되는 변압기는?

㈎. 승압용 변압기                     ㈏. 누설 변압기

㈐. 3권선 변압기                      ㈑. 단권 변압기

☞

문제 50❳ 동기 조상기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

㈎. 무부하로 운전되는 동기 전동기로 역률을 개선한다.

㈏. 전압 조정이 연속적이다.

㈐. 중부하에는 과여자로 운전하여 뒤진 역률을 취한다.

㈑. 진상, 지상 무효 전력을 모두 얻을 수 있다.

☞

문제 51❳ 진상 전류만이 아니라 지상 전류도 잡아서 광범위로 연속적인 전압 조정을 할 수 있는 것은?

㈎. 전력용 콘덴서                     ㈏. 동기 조상기

㈐. 분로 리액터                       ㈑. 직렬 리액터

☞

문제 52❳ 전력용 콘덴서에 직렬로 콘덴서 용량의 [eqn: 5 LEFT [ % RIGHT ]] 정도의 유도 리액턴스을 삽입하는 목적은?

㈎. 제3 고조파 전류의 억제            ㈏. 제5 고조파 전류의 억제

㈐. 이상 전압 발생 방지               ㈑. 정전 용량의 조절

☞

문제 53❳ 송전 계통의 전력 콘덴서와 직렬로 연결하는 리액터로 제거되는 고조파는?

㈎. 제2 고조파                        ㈏. 제3 고조파

㈐. 제4 고조파                        ㈑.  제5 고조파

☞

문제 54❳ 주변압기 등에서 발생하는 제5 고조파를 줄이는 방법은?

㈎. 콘덴서에 직렬 리액터 삽입         ㈏. 변압기 2차측에 분로 리액터 연결

㈐. 모선에 방전 코일 연결             ㈑. 모선에 공진 리액터 연결

☞

문제 55❳ 전력용 콘덴서를 변전소에 설치할 때 직렬 리액터를 설치하려고 한다. 직렬 리액터의 용량을 결정하는 식은? 단, [eqn: f _{0}]는 전원의 기본 주파수, [eqn: C]는 역률 개선용 콘덴서의 용량, [eqn: L]은 직렬 리액터의 용량이다.

㈎. [eqn: 2` pi `f _{0} `L] = [eqn: {1} over {2 pi `f _{0} `C}]                  ㈏. [eqn: 6` pi `f _{0} `L] = [eqn: {1} over {6 pi `f _{0} `C}]

㈐. [eqn: 10` pi `f _{0} `L] = [eqn: {1} over {10` pi `f _{0} `C}]                ㈑. [eqn: 14` pi `f _{0} `L] = [eqn: {1} over {14` pi `f _{0} `C}]

☞ 공진 상태 [eqn: omega L] = [eqn: {1} over {omega C}]에서 [eqn: omega] = [eqn: 2 pi f]이므로

[eqn: 2 pi fL] = [eqn: {1} over {2 pi fC}]이고 제5 고조파 제거이므로 주파수가 5배가 되면

[eqn: 5 BULLET 2 pi fL] = [eqn: {1} over {5 BULLET 2 pi fC}]

문제 56❳ 전력용 콘덴서 회로의 방전 코일의 역활은?

㈎. 잔류 전하의 방전                  ㈏. 고조파의 억제

㈐. 역률의 개선                       ㈑. 콘덴서의 수명 연장

☞

문제 57❳ 3상 전원에 접속된 [eqn: DELTA]결선의 콘덴서를 [eqn: Y]결선으로 바꾸면 진상 용량은 [eqn: DELTA]결선 시의 몇 배로 되는가?

㈎. [eqn: sqrt {3}]           ㈏. [eqn: {1} over {3}]              ㈐. [eqn: {1} over {sqrt {3}}]             ㈑. [eqn: 3]

☞

문제 58❳ 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 현상을 무엇이라 하는가?

㈎. 페란티 효과   ㈏. 표피 효과        ㈐. 근접 효과        ㈑. 도플러 효과

☞

문제 59❳ 페란티 현상이 발생하는 원인은?

㈎. 선로의 과도한 저항 때문이다.

㈏. 선로의 정전 용량 때문이다.

㈐. 선로의 인덕턴스 때문이다.

㈑. 선로의 급격한 전압 강하 때문이다.

☞ 페란티 현상 -> 진상 전류 -> 발전기 공극에 자속을 증가시키는 열할 -> 교류 발전기의 전기자 반작용에 의하여 발전기 단자 전압 상승 -> 발전기의 자기 여자 현상(동기 발전기에서 [eqn: C]만의 부하가 있을 때 계자 전류를 흘려보내지 않아도 스스로 여자되는 현상)

전압 조정 : 무효 전력 조정

주파수 조정 : 유효 전력 조정

부하가 증가하면 주파수가 감소하고, 부하가 감소하면 주파수가 증가한다.

문제 60❳ 송전 선로에서 페란티 현상을 방지하는데 효과적인 것은?

㈎. 분로 리액터    ㈏. 복도체 사용     ㈐. 병렬 콘덴서      ㈑. 직렬 콘덴서

☞