1과목 : 화재 예방과 소화방법

위험물기능사            ◐ 2014년 10월 11일 필기 기출문제 ◑       전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 제조소등의 소요단위 산정시 위험물은 지정수량의 몇 배를 1 소요 단위로 하는가?

① 5배	❷ 10배

③ 20배	④ 50배

2. 다음 중 알킬알루미늄의 소화방법으로 가장 적합한 것은?

❶ 팽창질석에 의한 소화

② 알코올포에 의한 소화

③ 주수에 의한 소화

④ 산ㆍ알칼리 소화약제에 의한 소화

3. 다음 물질 중 분진폭발의 위험이 가장 낮은 것은?

① 마그네슘가루	② 아연가루

③ 밀가루	❹ 시멘트가루

4. 위험물안전관리법령상 제5류 위험물의 화재 발생 시 적응성이 있는 소화설비는?

① 분말소화설비	❷ 물분무소화설비

③ 이산화탄소소화설비	④ 할르겐화합물소화설비

5. 다음 중 제4류 위험물의 화재에 적응성이 없는 소화기는?

① 포소화기	❷ 봉상수소화기

③ 인산염류소화기	④ 이산화탄소소화설비

6. 위험물안전관리법령상 자동화재탐지설비의 경계구역 하나의 면적은 몇 ㎡ 이하이어야 하는가? (단, 원칙적인 경우에 한한다.)

① 250	② 300

③ 400	❹ 600

7. 플래시오버(Flash Over)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 대부분 화재 초기(발화기)에 발생한다.

② 대부분 화재 종기(회퇴기)에 발생한다.

❸ 내장재의 종류와 개구부의 크기에 영향을 받는다.

④ 산소의 공급이 주요 요인이 되어 발생한다.

8. 충격이나 마찰에 민감하고 가수분해 반응을 일으키는 단점을 가지고 있어 이를 개선하여 다이너마이트를 발명하는데 주 원료로 사용한 위험물은?

① 셀룰로이드	❷ 니트로글리세린

③ 트리니트로톨루엔	④ 트리니트로페놀

9. 다음은 어떤 화합물의 구조식 인가?

① 할론1301	② 할론1201

❸ 할론1011	④ 할론2402

10. 위험물안전관리법령상 제4류 위험물을 지정수량의 3천배 초과 4천배 이하로 저장하는 옥외탱크저장소의 보유공지는 얼마인가?

① 6m 이상	② 9m 이상

③ 12m 이상	❹ 15m 이상

11. 다음 중 분말소화약제를 방출시키기 위해 주로 사용되는 가압용 가스는?

① 산소의 공급이 주요 요인이 되어 발생한다.

❷ 질소

③ 헬륨

④ 아르곤

12. 연소의 연쇄반응을 차단 및 억제하여 소화하는 방법은?

① 냉각소화	❷ 부촉매소화

③ 질식소화	④ 제거소화

13. 위험물안전관리법령상 위험등급 I 의 위험물로 옳은 것은?

❶ 무기과산화물	② 황화린, 적린, 유황

③ 제1석유류	④ 알코올류

14. 소화기 속에 압축되어 있는 이산화탄소 1.1kg 을 표준상태에서 분사하였다. 이산화탄소의 부피는 몇 ㎥가 되는가?

❶ 0.56	② 5.6

③ 11.2	④ 24.6

15. 위험물안전관리법령상 자동화재탐지설비를 설치하지 않고 비상경보설비로 대신할 수 있는 것은?

① 일반취급소로서 연면적 600㎡ 인 것

② 지정수량 20배를 저장하는 옥내저장소로서 처마높이가 8m인 단층건물

❸ 단층건물 외에 건축물에 설치된 지정수량 15배의 옥내 탱크저장소로서 소화난이도등급 II에 속하는 것

④ 지정수량 20배를 저장 취급하는 옥내주유취급소

16. 양초, 고급알코올 등과 같은 연료의 가장 일반적인 연소형태는?

① 분무연소	❷ 증발연소

③ 표면연소	④ 분해연소

17. BCF(Bromochlorodifluoromethane) 소화약제의 화학식으로 옳은 것은?

① CCI4	② CH2CIBr

③ CF3Br	❹ CF2CIBr

18. 제2류 위험물인 마그네슘에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 2mm 체를 통과한 것만 위험물에 해당된다.

❷ 화재시 이산화탄소 소화약제로 소화가 가능하다.

③ 가연성 고체로 산소와 반응하여 산화반응을 한다.

④ 주수소화를 하면 가연성의 수소가스가 발생한다.

19. 다음은 위험물안전관리법령에 따른 판매취급소에 대한 정의이다. ( )에 알맞은 말은?

① 가 : 20, 나 : 취급	❷ 가 : 40, 나 : 취급

③ 가 : 20, 나 : 저장	④ 가 : 40, 나 : 저장

20. 취급하는 제4류 위험물의 수량이 지정수량의 30만배인 일반취급소가 있는 사업장에 자체소방대를 설치함에 있어서 전체 화학소방차 중 포수용액을 방사하는 화학소방차는 몇 대 이상 두어야 하는가?

① 필수적인 것은 아니다.	② 1

❸ 2	④ 3

2과목 : 위험물의 화학적 성질 및 취급

21. 다음 ( )안에 적합한 숫자를 차례대로 나열한 것은?

❶ 90, 5	② 90, 10

③ 95, 5	④ 95, 10

22. 정전기로 인한 재해방지대책 중 틀린 것은?

① 접지를 한다.

❷ 실내를 건조하게 유지한다.

③ 공기중의 상대습도를 70% 이상으로 유지한다.

④ 공기를 이온화 한다.

23. 삼황화린의 연소 생성물을 옳게 나열한 것은?

❶ P2O5, SO2

② P2O5, H2S

③ H3PO4, SO2

④ H3PO4, H2S

24. 제3류 위험물에 해당하는 것은?

① 유황	② 적린

❸ 황린	④ 삼황화린

25. 제5류 위험물 중 니트로화합물의 지정수량을 옳게 나타낸 것은?

① 10kg	② 100kg

③ 150kg	❹ 200kg

26. 과염소산칼륨의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

❶ 무색, 무취의 결정으로 물에 잘 녹는다.

② 화학식은 KCIO4 이다.

③ 에탄올, 에테르에는 녹지 않는다.

④ 화약, 폭약, 섬광제 등에 쓰인다.

27. 0.99atm, 55℃ 에서 이산화탄소의 밀도는 약 몇 g/L 인가?

① 0.62	❷ 1.62

③ 9.65	④ 12.65

28. 위험물안전관리법령에서 정한 제5류 위험물 이동저장탱크의 외부 도장 색상은?

❶ 황색	② 회색

③ 적색	④ 청색

29. 제조소등의 관계인이 예방규정을 정하여야 하는 제조소등이 아닌 것은?

❶ 지정수량 100배의 위험물을 저장하는 옥외탱크저장소

② 지정수량 150배의 위험물을 저장하는 옥내저장소

③ 지정수량 10배의 위험물을 취급하는 제조소

④ 지정수량 5배의 위험물을 취급하는 이송취급소

30. 위험물안전관리법령상 제5류 위험물의 공통된 취급 방법으로 옳지 않은 것은?

① 용기의 파손 및 균열에 주의한다.

② 저장시 과열, 충격, 마찰을 피한다.

❸ 운반용기 외부에 주의사항으로 '화기주의' 및 '물기엄금'을 표기한다.

④ 불티, 불꽃, 고온체와의 접근을 피한다.

31. 다음 중 황 분말과 혼합했을 때 가열 또는 충격에 의해서 폭발할 위험이 가장 높은 것은?

❶ 질산암모늄	② 물

③ 이산화탄소	④ 마른모래

32. 다음은 위험물안전관리법령에서 정한 내용이다. ( )안에 알맞은 용어는?

① 가연성고체	② 산화성고체

❸ 인화성고체	④ 자기반응성고체

33. 유별을 달리하는 위험물을 운반할 때 혼재할 수 있는 것은? (단, 지정수량의 1/10을 넘는 양을 운반하는 경우이다.)

① 제1류와 제3류	❷ 제2류와 제4류

③ 제3류와 제5류	④ 제4류와 제6류

34. 그림의 원통형 중으로 설치된 탱크에서 공간용적을 내용적의 10%라고 하면 탱크용량(허가용량)은 약 얼마인가?

❶ 113.04	② 124.34

③ 129.06	④ 138.16

35. 제4류 위험물에 속하지 않는 것은?

① 아세톤	② 실린더유

❸ 트리니트로톨루엔	④ 니트로벤젠

36. 자기반응성 물질인 제5류 위험물에 해당하는 것은?

① CH3(C6H4)NO2

② CH3COCH3

❸ C6H2(NO2)3OH

④ C6H5NO

37. 경유 2000L, 글리세린 2000L 를 같은 장소에 저장하려한다. 지정수량의 배수의 합은 얼마인가?

❶ 2.5	② 3.0

③ 3.5	④ 4.0

38. 제2석유류에 해당하는 물질로만 짝 지워진 것은?

❶ 등유, 경유	② 등유, 중유

③ 글리세린, 기계유	④ 글리세린, 장뇌유

39. 과망간산칼륨의 위험성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 황산과 격렬하게 반응한다.

② 유기물과 혼합 시 위험성이 증가한다.

❸ 고온으로 가열하면 분해하여 산소와 수소를 방출한다.

④ 목탄, 황 등 환원성 물질과 격리하여 저장해야 한다.

40. 다음 중 지정수량이 나머지 셋과 다른 물질은?

① 황화린, 적린, 유황	② 적린

❸ 칼슘	④ 유황

41. 위험물의 품명이 질산염류에 속하지 않는 것은?

❶ 질산메틸	② 질산칼륨

③ 질산나트륨	④ 질산암모늄

42. 위험물과 그 보호액 또는 안정제의 연결이 틀린 것은?

① 황린 - 물	❷ 인화석회 - 물

③ 금속칼륨 - 등유	④ 알킬알루미늄 - 헥산

43. 위험물안전관리법령상 염소화이소시아눌산은 제 몇 류 위험물인가?

❶ 제1류	② 제2류

③ 제5류	④ 제6류

44. 경유에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 물에 녹지 않는다.

② 비중은 1 이하이다.

③ 발화점이 인화점보다 높다.

❹ 인화점은 상온 이하이다.

45. 다음은 위험물안전관리법령상 이동탱크저장소에 설치하는 게시판의 설치기준에 관한 내용이다. ( )안에 해당하지 않는 것은?

① 최대수량	② 품명

③ 유별	❹ 관리자명

46. 다음 중 인화점이 0℃ 보다 작은 것은 모두 몇 개인가?

① 0개	② 1개

③ 2개	❹ 3개

47. 니트로셀룰로오스의 저장방법으로 올바른 것은?

❶ 물이나 알코올로 습윤시킨다.

② 에탄올과 에테르 혼액에 침윤시킨다.

③ 수은염을 만들어 저장한다.

④ 산에 용해시켜 저장한다.

48. 위험물안전관리법령상 옥내소화전설비의 설치기준에서 옥내소화전은 제조소등의 건축물의 층마다 해당 층의 각 부분에서 하나의 호스접속구까지의 수평거리가 몇 m 이하가 되도록 설치하여야 하는가?

① 5	② 10

③ 15	❹ 25

49. 유기과산화물의 저장 또는 운반시 주의사항으로 옳은 것은?

① 일광이 드는 건조한 곳에 저장한다.

② 가능한 한 대용량으로 저장한다.

❸ 알코올류 등 제4류 위험물과 혼재하여 운반할 수 있다.

④ 산화제이므로 다른 강산화제와 같이 저장해야 좋다.

50. 지하탱크저장소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 탱크전용실 벽의 두께는 0.3m 이상이어야 한다.

② 지하저장탱크의 윗부분은 지면으로부터 0.6m 이상 아래에 있어야 한다.

③ 지하저장탱크와 탱크전용실 안쪽과의 간격은 0.1m 이상의 간격을 유지한다.

❹ 지하저장탱크에는 두께 0.1m 이상의 철근콘크리트조로된 뚜껑을 설치한다.

51. 황린의 위험성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 공기 중에서 자연발화의 위험성이 있다.

② 연소 시 발생되는 증기는 유독하다.

❸ 화학적 활성이 커서 CO2, H2O와 격렬히 반응한다.

④ 강알칼리 용액과 반응하여 독성 가스를 발생한다.

52. 니트로셀룰로오스 5kg과 트리니트로페놀을 함께 저장하려고 한다. 이 때 지정수량 1배로 저장하려면 트리니트로페놀을 몇 kg 저장하여야 하는가?

① 5	② 10

③ 50	❹ 100

53. 다음 중 위험물안전관리법령에서 정한 제3류 위험물 금수성 물질의 소화설비로 적응성이 있는 것은?

① 이산화탄소소화설비

② 할로겐화합물소화설비

③ 인산염류등 분말소화설비

❹ 탄산수소염류등 분말소화설비

54. 다음 설명 중 제2석유류에 해당하는 것은? (단, 1기압 상태이다.)

① 착화점이 21℃ 미만인 것

② 착화점이 30℃ 이상 50℃ 미만인 것

❸ 인화점이 21℃ 이상 70℃ 미만인 것

④ 인화점이 21℃ 이상 90℃ 미만인 것

55. 질산암모늄의 일반적 성질에 대한 설명 중 옳은 것은?

❶ 불안정한 물질이고 물에 녹을 때는 흡열반응을 나타낸다.

② 물에 대한 용해도 값이 매우 작아 물에 거의 불용이다.

③ 가열시 분해하여 수소를 발생한다.

④ 과일향의 냄새가 나는 적갈색 비결정체이다.

56. 아염소산염류 500kg과 질산염류 3000kg을 함께 저장하는 경우 위험물의 소요단위는 얼마인가?

❶ 2	② 4

③ 6	④ 8

57. 유황에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 연소 시 황색불꽃을 보이며 유독한 이황화탄소를 발생한다.

② 미세한 분말상태에서 부유하면 분진폭발의 위험이 있다.

③ 마찰에 의해 정전기가 발생할 우려가 있다.

④ 고온에서 용융된 유황은 수소와 반응한다.

58. 위험물의 저장 및 취급방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 적린은 화기와 멀리하고 가열, 충격이 가해지지 않도록 한다.

② 이황화탄소는 발화점이 낮으므로 물속에 저장한다.

③ 마그네슘은 산화제와 혼합되지 않도록 취급한다.

❹ 알루미늄분은 분진폭발의 위험이 있으므로 분무 주수하여 저장한다.

59. 과산화벤조일(벤조일퍼옥사이드)에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 환원성 물질과 격리하여 저장한다.

② 물에 녹지 않으나 유기용매에 녹는다.

❸ 희석제로 묽은 질산을 사용한다.

④ 결정성의 분말형태이다.

60. 위험물안전관리법령에 따른 위험물의 운송에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 알킬리튬과 알킬알루미늄 또는 이 중 어느 하나 이상을 함유한 것은 운송책임자의 감독 지원을 받아야 한다.

② 이동탱크저장소에 의하여 위험물을 운송할 때 운송책임자에는 법정의 교육을 이수하고 관련 업무에 2년이상 경력이 있는 자도 포함된다.

❸ 서울에서 부산까지 금속의 인화물 300kg을 1명의 운전자가 휴식 없이 운송해도 규정위반이 아니다.

④ 운송책임자의 감독 또는 지원 방법에는 동승하는 방법과 별도의 사무실에서 대기하면서 규정된 사항을 이행하는 방법이 있다.

최신 기출문제 및 해설집 다운로드, 인터넷으로 기출문제 풀기
전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	④	②	②	④	③	②	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	①	①	③	②	④	②	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	①	③	④	①	②	①	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	②	①	③	③	①	①	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	①	④	④	④	①	④	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	④	③	①	①	①	④	③	③